ICS 29.180

K 41

T/ZZB XXXX—XXXX

智能型风力发电用箱式变压器

Intelligent box transformer for wind power generation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　使用条件	3

5　产品分类和产品型号	4

6　基本要求	6

7　基本参数	6

8　技术要求	7

9　试验方法	11

10　检验规则	14

11　铭牌、标志、起吊、包装、运输和贮存	16

12　质量承诺	17

附录A（资料性附录）　智能型风力发电用箱式变压器的典型系统图	18

附录B（资料性附录）　附10kV和35kV箱式变电站智能监控与保护	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江江山变压器股份有限公司。

本文件参与起草单位：XXXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

智能型风力发电用箱式变压器

- 范围

本标准规定了智能型风力发电用箱式变压器的术语和定义、使用条件、产品分类和产品型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、铭牌、标志、起吊、包装、运输和贮存等。

本标准适用于额定电压10 kV、35 kV，额定容量为500 kVA～10000 kVA，额定频率为50 Hz，油浸式的智能型风力发电用箱式变压器（以下简称变压器），其设备最高电压不大于40.5 kV，且至少一个绕组的工作电压大于1.1 kV。

- 其它电压等级、额定频率或额定容量的智能型风力发电用箱式变压器可参考使用本标准。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 507  绝缘油击穿电压测定法

GB/T 1094.1  电力变压器  第1部分：总则

GB/T 1094.2  电力变压器  第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3  电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.5  电力变压器  第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7  电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10  电力变压器  第10部分：声级测定

GB/T 1094.16  电力变压器  第16部分：风力发电用变压器

GB/T 1984  高压交流断路器

GB/T 1985  高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2900.1  电工术语  基本术语

GB/T 2900.52  电工术语 发电、输电及配电

GB/T 2900.53  电工术语 风力发电机组

GB/T 2900.95  电工术语  变压器、调压器和电抗器

GB/T 3906  交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5654  液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 6451  油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备  第1部分：总则

GB/T 7251.8  低压成套开关设备和控制设备  智能型成套设备通用技术要求

GB/T 7600  运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)

GB/T 10230.1  分接开关  第1部分：性能要求和检验方法

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB/T 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 14048.1  低压开关设备和控制设备总则

GB/T 15166.2  高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器

GB/T 16926  交流高压负荷开关-熔断器组合电器

GB/T 16935.1  低压系统内设备的绝缘配合  第1部分:原理、要求和试验

GB/T 17467  高压/低压预装式变电站

GB/T 17623  绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

GB 20052  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 25446  油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求

GB/Z 34935  油浸式智能化电力变压器技术规范

GB/T 38084  3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

DL/T 423  绝缘油中含气量测定方法 真空压差法

DL/T 703-2015  绝缘油中含气量的气相色谱测定法

DL/T 1440  智能高压设备通信技术规范

JB/T 501-2021  电力变压器试验导则

JB/T 3837  变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088  6 kV～1 000 kV级电力变压器声级

JB/T 10217  组合式变压器

JB/T 10681  组合式变压器用油浸式负荷开关

ISO 12944  （所有部分）  色漆和清漆  防护漆体系对钢结构的腐蚀防护（Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures byprotective paint systems）

- 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

- 术语和定义

  - 风力发电用箱式变压器  Box transformer for wind power generation

连接风力机组到风电场电力汇集网络的发电机升压用组合式变压器。

注1：根据需要，风力发电用箱式变压器可能配有的低压辅助设备需符合相关标准的规定。

注2：35kV级风力发电用箱式变压器的典型系统图参见附录A。

  - 智能型风力发电用箱式变压器 Intelligent box transformer for wind power generation

由油浸式电力变压器（以下简称“变压器”）本体、内置或外置于变压器本体及高低压元器件的传感器和智能组件组成，实现变压器或其组（部）件的智能化运行、状态监测和控制等功能的风力发电用箱式变压器。

注1：根据需要，智能型风力发电用箱式变压器配有的传感器和智能组件需符合相关标准的规定。

注2：智能型风力发电用箱式变压器，通过传感器和智能组件收集运行数据并通过工业互联网汇集到远程监控中心，对“大数据”进行早期诊断，提前预测未来可能发生的故障；根据实时数据，实现风机间运营参数共享；实时调整风机的速度、扭矩等，有效地提高效率及性能，提升发电能力。

  - 传感器sensor

一种将特定状态信息转化为可采集电信息的器件或装置。

  - 智能组件 intelligent component

由多个智能电子装置集合而成，具有变压器的状态信号采集、状态监测、运行控制、故障识别、非电量保护等全部或部分功能的组件。

- 使用条件

  - 正常使用条件

    - 海拔

海拔不超过1000 m。

    - 环境温度

环境温度不超过：

- 任何时刻: 40 ℃；

——最热月平均：30 ℃；

——年平均：20 ℃；

- 并且不低于－25 ℃（户外式）或－5 ℃（户内式）。

    - 相对湿度

在25℃时，最高空气相对湿度不超过95 %，月平均空气相对湿度不超过90 %。

    - 风速

最大风速不超过34 m/s。

    - 安装环境

安装环境应无明显污秽，无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘，安装场所无剧烈振动冲击。

地震引发的地表加速度：水平方向低于3 m/s2；垂直方向低于1.5 m/s2（设计中不需要特殊考虑此限度内的地震问题）。

    - 电源电压的波形

电源电压波形应为正弦波，总谐波含量不超过5 %，偶次谐波含量不超过1 %。

    - 负载电流谐波含量

负载电流总谐波含量不超过额定电流的5 %。

- 总谐波含量超过负载额定电流5 %的风力发电用箱式变压器应进行说明。

- 风力发电用箱式变压器可以在电流谐波含量不超过额定电流5%的情况下运行而不会有过多寿命损失，然而需要注意的是任何谐波负载下的温升可能会增加并超过额定温升。

    - 三相电源对称性

风力发电用箱式变压器的三相电源电压应近似对称。近似对称意味着连续的最高相间电压比最低相间电压不应高1 %，或在异常的短期（近似30 min）情况下不应高2 %。

  - 特殊使用条件

    - 海拔

海拔超过1000 m。

    - 环境温度

环境温度按4.1.2的规定。

    - 污秽

对于处于污秽空气中的风力发电用箱式变压器，其污秽等级应按风力发电用箱式变压器（包括各电器元件）相关标准的规定，或由制造单位与用户协商确定。

    - 防腐保护

用户应按照安装环境的种类，选择一种ISO 12944中定义的保护等级，或与制造方共同协商一种保护等级。通常主要关注安装环境中的湿度、盐度和霉菌的影响。

必要时，对安装环境中风沙的影响也应进行适度评估。

    - 注入变压器的谐波电流含量

按GB 1094.16的规定。

    - 电源电压波形

按GB 1094.16的规定。

    - 承受的瞬变过电压和欠电压

按GB 1094.16的规定。

对于风力发电用箱式变压器可能承受的瞬变过电压，风电场的系统设计工程师有责任评估变压器的高压过电压和低压浪涌的保护水平。

  - 其它使用条件

其它使用条件按GB/T 1094.1、GB/T 1094.16或用户的规定。

- 产品分类和产品型号

  - 产品分类

风力发电用箱式变压器按油箱结构一般分为共箱式和分箱式：

- 共箱式一般为髙压电器元件与变压器器身共用一个变压器油箱。

- 分箱式一般为把负荷开关等高压电器元件单独置于一个油箱，而其他高压电器元件与变压器器 身置于另一个油箱，两油箱间油路不通。

  - 产品型号

    - 智能型风力发电用箱式变压器产品型号的组成型式如图1：

- 产品型号图

- 特殊使用环境代号及产品型号的其它有关规定见JB/T 3837。

    - 风力发电用箱式变压器产品型号字母的排列顺序及涵义按表1的规定。

- 风力发电用箱式变压器产品型号字母的排列顺序及涵义

| 序号 | 分类 | 含义 |  |  | 代表的字母 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | “组”合式变压器 | “共”箱式 |  | ZG |
|  |  |  | “分”箱式 |  | ZF |
|  |  | “预”装式变压器 | “欧”式 |  | YB |
|  |  |  | “华”式 |  | YH |
| 2 | 相数 | “单”相 |  |  | D |
|  |  | “三”相 |  |  | S |
| 3 | 绕组外绝缘介质 | 一般变压器油 |  |  | — |
|  |  | 高“燃”点绝缘液体 |  |  | R |
| 4 | 线圈导线材质a | 铜线 |  |  | — |
|  |  | 铜“箔” |  |  | B |
|  |  | “铝”线 |  |  | L |
|  |  | “铝箔” |  |  | LB |
|  |  | “铜铝”组合 |  |  | TL |
| 5 | 铁芯材质 | 电工钢 |  |  | — |
|  |  | 非晶“合”金 |  |  | H |
| 6 | 特殊用途或特殊结构b | “风”力发电用 |  |  | F |
|  |  | 卷（“绕”）铁芯 |  | R | R |
|  |  |  |  | RL | RL |
| - “铜铝”组合是指采用铜铝组合线圏（如高压线圈采用铜线、低压线圈采用铝线或低压线圈采用铜线、高压线圈 采用铝线）的产品. - b对于同时具有两种及以上特殊用途或特殊结构的产品，其字母之间用“-”隔开。 |  |  |  |  |  |

示例：

ZGSB13—F—4000/35

该型号表示一台共箱式、三相、绕组外绝缘介质为一般变压器油、高压绕组采用铜导线、低压绕组釆用铜箔、铁芯材质为电工钢、产品损耗符合本标准表2的规定、风力发电用、额定容量为4000 kVA、电压等级35 kV的组合式变压器。

- 基本要求

  - 研发设计

    - 应用专业设计软件平台进行变压器设计。

    - 应用专用软件对变压器的电磁场、温度场、波过程、短路力进行仿真验证。

  - 原材料

    - 漆包扁铜线符合GB/T 7095.1的要求，且要求尺寸正偏差。

    - 漆包圆铜线符合GB/T 6109.1的要求，且要求尺寸正偏差。

    - 铜母线符合GB/T 5585.1的要求。

    - 铁芯采用冷轧取向硅钢片符合GB/T 2521.2的要求。

    - 各零部件采购均符合国标要求。

  - 工艺设备

    - 油箱采用自动激光切割机下料、自动机械手焊接制造。

    - 高、低压线圈采用带张力自动线机绕制。

    - 铁芯采用自动纵剪、自动横剪、自动叠装生产线制造。

  - 检测能力

    - 应具备变比测试仪、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、雷电冲击发生器、多通道数字式局放仪、声级计、综合试验台等检测设备。

    - 应具备屏蔽层噪声测试室。

    - 应具备屏蔽局放测量试验室。

- 基本参数

  - 高压侧设备最高电压

高压侧设备最高电压为：40.5 kV。

  - 额定电流

    - 高压电器元件额定电流为：16 A、20 A、25 A、31.5 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A、125 A、160 A、200 A、250 A、315 A、400 A、500 A、630 A、1250 A。

    - 高压熔断器额定短路开断电流（峰值）为：2.5 kA、3.5 kA、6.3 kA、8 kA、10 kA、12.5 kA、16 kA、20 kA、25 kA、31.5 kA、40 kA、50 kA。

    - 负荷开关额定短时（2 s）热稳定电流（方均根值）为：12.5 kA、16 kA、20 kA、25 kA。

    - 负荷开关额定动稳定电流（峰值）为：31.5 kA、40 kA、50 kA、63 kA。

    - 真空断路器额定动稳定电流（峰值）为：31.5 kA、40 kA、50 kA、63 kA。

  - 额定频率

变压器的额定频率为50 Hz。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 外观及结构

变压器的外观及结构应满足以下要求:

- 外观应整洁美观，标识清晰；

- 接线应正确合理，符合图样要求；

- 箱门的开启、关闭及联锁应灵活可靠；

- 电缆头的连接应可靠、安全；

- 熔断器熔丝的更换应可靠、安全；

- 接地回路应可靠、安全。

    - 箱体

      - 变压器通常采用自然通风方式冷却。

      - 油箱的密封应可靠，无渗漏油现象。

      - 高、低压室的门均应向外开，门上应有把手、锁。门的开启角度不应小于90°，并设有定位装置，在风电场出现34 m/s的大风时应保证门、门钩、铰链等有足够的机械强度。

      - 对于沙化、台风、冰雪等环境条件，门的设计应考虑防沙、防雨、防冰雪，采用胶条辅助密封时，胶条应适应相应环境条件的要求。

      - 必要时，箱体内应设有驱潮装置，避免内部元件发生凝露。

      - 箱体的焊接与组装应牢固，焊缝应光洁均匀，无焊穿、裂纹、溅渣、气孔等现象。

      - 箱体应进行防锈处理，并应保证喷漆颜色均匀，附着力强，漆膜不应有裂纹、流痕、针孔、斑点、气泡和附着物。

      - 高、低压室间应采用金属隔板隔开。

      - 箱体应有起吊装置，起吊时应保证整个变压器在垂直方向受力均衡。

      - 油箱的机械强度应满足在正常起吊和运输状态下不出现损伤及不允许的永久变形，并应承受GB/T 1094.1所规定的相应试验。油箱、散热器、元器件固定等应考虑适应长途运输的需要。

      - 油箱和高低压室均不能有外露可拆卸的螺钉、螺栓、铰链或其它构件，不应留任何缺口，以防棍棒或线材等物体进入其内部，触及带电部位。

      - 用于固定的部件（或孔）应置于高低压室内底部边缘。

      - 应根据不同运行环境的需求在小室壁板上设置通风百叶窗。

      - 散热器应考虑动物、风沙的撞击。由供需双方协商确定。

    - 安全保护装置

      - 变压器油箱应装有压力释放保护装置。

      - 变压器应采用熔断器进行保护，熔断器应符合GB/T 15166.2的有关规定。

      - 变压器应采用无间隙金属氧化物避雷器进行保护，避雷器应符合GB 11032的有关规定。

    - 油位指示装置

风力发电用箱式变压器油箱应装有油位指示装置。

    - 油温测量装置

风力发电用箱式变压器应有测量油温的装置。

    - 油箱附件

风力发电用箱式变压器油箱下部应装有取油样和放油用的阀门。

    - 元器件选型

风力发电用箱式变压器所用元器件的选用应满足风力电场运行环境的要求。

    - 表面喷涂

应根据不同的地域和气候条件制定相关的喷涂方案，沿海地区应按ISO 12944中C5-M的要求进行表面喷涂，其余按ISO 12944中C4的要求进行表面喷涂。

  - 基本要求

    - 按本标准制造的风力发电用箱式变压器，还应符合GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.5、GB/T 1094.7和GB/T 1094.16的规定。

    - 风力发电用箱式变压器应能够保证安全地进行正常的起吊、运输、安装、使用、检查和维护，并应能最大程度地保证未经授权的人员在触及变压器时的人身安全。此外，还应注意铰链、通风口的盖板、联锁机构的设计和制造。

    - 风力发电用箱式变压器所选用的组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

  - 绝缘油

按JB/T 501-2021中3.4的规定。

  - 性能参数

    - 电压比测量和联结组标号检定

每个分接都应进行电压比测量，允许偏差应符合表4的规定。应检定风力发电用箱式变压器的联结组标号。

    - 绕组对地绝缘电阻测量

应提供风力发电用箱式变压器各绕组对地绝缘电阻（容量为4 000 kVA以上的变压器还应提供吸收比R60/R15）的实测值。

    - 负载损耗和短路阻抗

风力发电用箱式变压器的负载损耗应符合表2～表3的规定。

    - 空载损耗和空载电流

风力发电用箱式变压器的空载损耗应符合表2～表3的规定。

    - 允许偏差

风力发电用箱式变压器的允许偏差应符合表4的规定。

    - 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流

在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流应符合表2～表3的规定。

- 10 kV级智能型风力发电用箱式变压器性能参数

| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 |  |  | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗（75℃） kW | 空载电流 % | 声功率级 dB(A） | 短路阻抗 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 kV | 高压分接 范围 % | 低压 kV |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 10 10.5 | ±2×2.5 | 0.62 0.69 | Dyn11 Dyn5 | 0.43 | 4.33 | 0.8 | 60 | 4.0 |
| 630 |  |  |  |  | 0.51 | 4.96 | 0.6 | 60 | 4.5 |
| 800 |  |  |  |  | 0.63 | 6.0 | 0.6 | 62 |  |
| 1 000 |  |  |  |  | 0.745 | 8.24 | 0.6 | 62 |  |
| 1 250 |  |  |  |  | 0.87 | 9.6 | 0.6 | 65 |  |
| 1 600 |  |  |  |  | 1.05 | 11.6 | 0.5 | 65 |  |
| 2 000 |  |  |  |  | 1.225 | 14.64 | 0.4 | 65 | 5.0 |
| 2 500 |  |  |  |  | 1.44 | 14.84 | 0.4 | 67 |  |
| - 根据需要，也可选用其它额定容量、高压分接范围或低压电压的产品； - 表中的额定容量指的是基波条件下的，实际运行容量的确定应按GB/T1094.16的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 35 kV级智能型风力发电用箱式变压器性能参数

| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 |  |  | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗（75℃） kW | 空载电流 % | 声功率级 dB(A） | 短路阻抗 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 kV | 高压分接 范围 % | 低压 kV |  |  |  |  |  |  |
| 3150 | 35～38.5 | ±2×2.5 | 0.62 0.69 | Yd11 | 2.0 | 20.7 | 0.45 | 66 | 7.0 |
| 4000 |  |  |  |  | 2.3 | 24.6 | 0.45 | 67 |  |
| 5000 |  |  |  |  | 2.8 | 28.2 | 0.45 | 68 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 3.4 | 31.5 | 0.45 | 70 | 8.0 |
| 8000 |  |  |  |  | 4.7 | 34.6 | 0.45 | 71 |  |
| 10000 |  |  |  |  | 5.7 | 40.8 | 0.45 | 72 |  |
| - 根据需要，也可选用其它额定容量、高压分接范围或低压电压的产品； - 表中的额定容量指的是基波条件下的，实际运行容量的确定应按GB/T1094.16的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 允许偏差

| 项目 | 偏差 |
| --- | --- |
| 总损耗 空载损耗或负载损耗 | -5 % ～ 0 % -5 % ～ 0 % |
| 空载电压比 | ±7.5 % |
| 短路抗阻 | ±10 % |
| 空载电流 | ±0 % |

  - 机械性能

风力发电用箱式变压器所采用的电器元件的机械特性应符合相应标准和技术条件的规定。

  - 压力密封和压力变形

    - 油箱密封并应承受 GB/T 6451 所规定的检验压力和时间后应无渗漏油现象。

    - 油箱的机械强度应满足在正常起吊和运输状态下不出现损伤及不允许的永久变形，并应承受

- GB/T 6451 所规定的机械强度检验。

  - 绝缘水平

风力发电用箱式变压器的绝缘水平应符合GB/T 1094.16的规定。所选的高压电器元件的绝缘水平应符合相关标准的规定。

  - 温升限值

    - 变压器的温升限值按GB/T 1094.2的规定。

    - 高压电器元件的温升限值按JB/T 10681和GB/T 15166.2的规定。

  - 声级

风力发电用箱式变压器的声级水平应符合JB/T 10088。

  - 三相变压器零序抗阻

三相变压器零序阻抗无特殊要求，应提供实测值。

  - 空载电流谐波

空载电流谐波无特殊要求，应提供实测值。

  - 接地

    - 风力发电用箱式变压器中主接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子。

    - 风力发电用箱式变压器需要接地的电器元件及金属部件等均应有效接地。

    - 外露的接地体不应焊接在风力发电用箱式变压器的外壳上。

  - 箱体防护等级

    - 对于户内安装的风力发电用箱式变压器，其箱体的防护等级一般不低于IP 3X。

    - 对于户外安装的风力发电用箱式变压器，其箱体的防护等级一般不低于IP 54。

  - 短路承受能力

    - 短路试验的结果及短路试验期间的测量和检查应无任何故障迹象。

    - 重复的绝缘试验和其他例行试验应合格，雷电冲击试验（如果有）应合格；

    - 吊心检查应无诸如位移、铁芯片移动、绕组及连接线和支撑结构变形等缺陷，或虽发现有缺陷，但不明显，不会危及变压器的安全运行。

    - 没有发现内部放电的痕迹；

    - 试验完成后，以欧姆表示的每相短路电抗值与原始值之差不大于：

- 对具有圆形同心式线圈和交叠式非圆形线圈的变压器为2 %。但是，对于低压绕组是用金属箔绕制的且额定容量为10000 kVA及以下的变压器，如果其短路阻抗为3 %及以上，则允许有较大的值，但不大于4 %。如果短路阻抗小于3 %，则应由制造方与用户协商，确定一个比4 %大的限值；

- 对于具有非圆形同心式线圈的变压器，其短路阻抗应在3 %及以上者为7.5 %。经制造方和用户协商，该7.5 %的值可以降低，但不低于4 %。

- 对于具有短路阻抗小于3%的非圆形同心式线圈的变压器，其电抗的最大变化不能用普通的方式加以规定，经验表明，对某些结构的变压器出现了达到（22.5～5.0 zt）%的变化是可以接受的，zt是以百分数表示的短路阻抗。

  - 短时过负载能力

智能型风力发电用箱式变压器的短时过负载能力应满足：

- 压力保护装置不动作；

- 无渗漏油现象；

- 油箱波纹及片式散热器的变形量在规定范围内；

- 油箱外壳及套管温升不大于85 K。

  - 防雨能力

智能型风力发电用箱式变压器的防雨能力应满足：

- 在主回路和辅助回路的绝缘上应见不到水迹；

- 在设备内部的电气元件和操动机构上应见不到水迹；

- 结构件或其他非绝缘部件应没有明显的积水（以减少腐蚀）。

  - 智能组件

智能型风力发电用箱式变压器所选用的智能组件应满足：

- 智能组件各IED的监测参量、测量范围、不确定度须满足各自的技术要求；各IED发送、接收、执行控制指令正确率满足要求。

- 监测IED根据实际需求选用。

- 各IED独立供电，彼此电气隔离，防止因局部断电而影响其它IED正常工作；各IED之间通过光纤进行通信。

- 主IED对变压器的运行可靠性、控制可靠性及负载能力的评估正确率要满足要求。

- 系统的故障诊断和状态评估正确率要满足要求。

- 内置的传感器寿命与电力变压器的寿命相同或相近。

- 试验方法

  - 一般检查

目测判定。

  - 基本要求

本条是对风力发电用箱式变压器一般试验条件的要求，如试验项目中无具体的规定，则应按本条执行。

一般试验条件包括：

——除绝缘试验及温升试验外，试验应在 5 ℃～40 ℃的环境温度下进行；

——温升试验宜介于 5℃与变压器设计所依据的最高环境温度之间；

——绝缘试验时，绝缘系统的温度不低于 5 ℃，但允许高于 40 ℃；

——有可能影响变压器性能的外部组件和装置，均应安装在规定的位置上；

——试验应在主分接上进行，试验条款另有规定或供需双方另有协议时除外；

——参考温度应按照以下条款选取：

• 对于绕组额定平均温升不大于 65 K(OF 或 ON 冷却方式）或 70 K(OD 冷却方式)的液浸式变压

器：

• 参考温度为 75 ℃；

• 按照用户要求，参考温度等于额定绕组平均温升加 20 ℃或额定绕组平均温升加外部冷却介质年平均温度两者之中的较高者；

• 对有其它额定绕组平均温升的液浸式变压器，参考温度等于额定绕组平均温升加 20 ℃或额定绕组平均温升加外部冷却介质年平均温度两者之中的较高者；

——测量及试验时的工频电源频率或变压器额定频率的偏差应在 1 %内；

——试验电源电压波形中的谐波含量不应超过 5 %。除空载损耗和空载电流测量按照规定进行波形校正外，其它损耗测量不应考虑谐波含量而将损耗向下校正；

——当采用三相电源时，电源电压应对称，试验时，施加到每个相绕组上的最高电压与最低电压之差不应超过 3 %。

- 制造方在额定频率下试验或测量能力方面的任何方面的不足，均应在投标书中说明，并协商适当的转换系数。

  - 绝缘油试验

    - 击穿电压测量的试验方法按GB/T 507规定进行。

    - 介质损耗因数测量的试验方法按GB/T 5654规定进行。

    - 含水量测定的试验方法按GB/T 7600规定进行。

    - 含气量测定的试验方法按DL/T 703或DL/T 423规定进行。

    - 溶解气体气相色谱分析的试验方法按GB/T 17623规定进行。

  - 性能参数

    - 电压比测量和联结组标号检定

电压比测量和联结组标号检定按GB/T 1094.1规定进行。

    - 绕组电阻测量

绕组电阻测量按GB/T 1094.1规定进行。

    - 负载损耗和短路阻抗测量

短路阻抗和负载损耗测量按GB/T 1094.1规定进行。

    - 空载损耗和空载电流测量

空载损耗和空载电流测量按GB/T 1094.1规定进行。

    - 允许偏差

风力发电用箱式变压器的允许偏差应符合表4的规定。

    - 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量

在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量按GB/T 1094.1规定进行。

  - 机械性能试验

    - 负荷开关的机械操作试验按JB/T 10681的规定进行，试验时，触头应转动灵活。

    - 对某些特殊结构的产品，其试验方法按相应的技术条件。

    - 负荷开关的机械寿命试验应按JB/T 10681的规定进行。

    - 若选用的负荷开关己属定型产品但没有改变原有的安装和使用条件时，可以原单位出具的试验报告作为考核依据。

  - 压力密封试验和压力变形试验

    - 压力密封试验按GB/T 1094.1的规定。

    - 压力变形试验按GB/T 1094.1的规定。

  - 绝缘试验

    - 绝缘例行试验按GB/T 1094.3的规定。

    - 雷电冲击试验按GB/T 1094.3的规定。

    - 局部放电测量方法按GB/T 1094.16的规定。局部放电水平由制造方与用户协商确定。

  - 温升试验

    - 试验应在装配完整的风力发电用箱式变压器上进行。门及电缆入口处应按使用条件予以封闭。试验回路应包括高压回路和变压器。

    - 风力发电用箱式变压器的温升试验方法按GB/T 1094.2规定进行。

  - 声级测定

声级测定应按GB/T 1094.10的规定。

  - 三相变压器零序阻抗测量

三相变压器零序阻抗测量按GB/T 1094.1规定进行。

  - 空载电流谐波测量

空载电流谐波测量按GB/T 1094.1规定进行。

  - 接地

按GB/T 7251.1的规定执行。

  - 防护等级试验

试验应在装配完整的风力发电用箱式变压器上进行，试验方法按GB 4208的规定。

- 对于户外用风力发电用箱式变压器，当要求进行防雨试验时，可免试防护等级试验中的防淋水试验。

  - 短路承受能力试验

应在完整的风力发电用箱式变压器上进行短路承受能力试验，试验方法按GB/T 1094.5规定。试验前，熔断器应予以短接。

  - 短时过负载能力试验

短时过负载能力试验一般在温升试验结束后立即施加1.5倍额定电流，持续时间2h。

  - 防雨试验

应对装配完整的户外用的风力发电用箱式变压器进行防雨试验，试验方法按GB/T 11022—2011中附录C的规定。

- 本试验适用于对防雨有特殊要求的场合。

  - 智能化试验

    - 一般原则

智能型风力发电用箱式变压器，其电力变压器本体及高低压箱体元器件的型式试验及相关特殊试验在传感器和智能组件安装后进行，同时开展智能化功能的联合调试。调试过程中所有的传感器和智能组件处于与实际工作一致的状态，联合调试试验与智能型风力发电用箱式变压器的型式试验同时进行。以满足智能组件在电力变压器本体和高低压箱体元器件例行试验、型式试验及相关特殊试验环境下，其功能的可靠性及正确性满足要求。若智能化是在已有型号上进行的，已进行的型式试验依然有效。若传感器的植入对本体的密封、绝缘、机械强度等可能产生影响，应视情况，重新进行相关试验或进行验证性试验。

    - 电力变压器本体的下列试验应在安装内置传感器之后进行：

- 绕组绝缘电阻；

- 铁芯和夹件绝缘电阻；

- 交流耐压和局部放电测量（当安装绕组光纤测温传感器时）；

- 绕组电阻；

- 变压器整体密封试验（若油箱壁有开孔时）；

- 长时间过电流试验（若安装绕组光纤测温传感器）,同步记录光纤测温数据；

- 温升试验（若安装绕组光纤测温传感器）,同步记录光纤测温数据。

    - 智能组件试验

按GB/Z 34935 进行。

- 检验规则

  - 总则

风力发电用箱式变压器的试验分为出厂试验、型式试验和特殊试验。

试验的一般要求按GB/T 1094.1的规定。

  - 出厂试验

所有出厂产品均需做出厂试验，出厂试验项目见表5。出厂试验的所有项目合格，方可出厂。

  - 型式试验

    - 风力发电用箱式变压器在下列情况之一时，应进行型式试验，型式试验项目见表5：

- 新试制产品或转厂生产的老产品；

- 产品更改结构、原材料或工艺方法，可能影响产品性能时；

- 例行试验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 型式试验的样机应在例行试验合格的产品中随机抽取 1 台进行试验，所有检验项目合格判定型式试验合格，否则为不合格。

  - 特殊试验

    - 特殊试验是除例行试验和型式试验外，按制造方与用户协议所进行的试验。

    - 特殊试验只在用户提出要求时才需进行试验，特殊试验项目按表5的规定。

    - 特殊试验的样机应在例行试验合格的产品中随机抽取 1 台进行试验，所有检验项目合格判定特殊试验合格，否则为不合格。

- 试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验分类 |  |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例行试验 | 型式试验 | 特殊试验 |  |  |
| 1 | 一般要求 | √ | √ | - | 8.1 | 9.1 |
| 2 | 基本要求 | √ | √ | - | 8.2 | 9.2 |
| 3 | 绝缘油试验 | √ | √ | - | 8.3 | 9.3 |
| 4 | 电压比测量和联结组标号检定 | √ | √ | - | 8.4.1 | 9.4.1 |
| 5 | 绕组电阻测量 | √ | √ | - | 8.4.2 | 9.4.2 |
| 6 | 负载损耗和短路阻抗测量 | √ | √ | - | 8.4.3 | 9.4.3 |
| 7 | 空载损耗和空载电流测量 | √ | √ | - | 8.4.4 | 9.4.4 |
| 8 | 允许偏差 | √ | √ | - | 8.4.5 | 9.4.5 |
| 9 | 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 | - | √ | - | 8.4.6 | 9.4.6 |
| 10 | 机械性能试验 | √ | √ | - | 8.5 | 9.5 |
| 11 | 压力密封试验和压力变形试验 | √ | √ | - | 8.6 | 9.6 |
| 12 | 绝缘试验 | √ | √ | - | 8.7 | 9.7 |
| 13 | 温升试验 | - | √ | - | 8.8 | 9.8 |
| 14 | 声级测定 | - | √ | - | 8.9 | 9.9 |
| 15 | 三相变压器零序阻抗测量 | - | - | √ | 8.10 | 9.10 |
| 16 | 空载电流谐波测量 | - | - | √ | 8.11 | 9.11 |
| 17 | 接地 | - | - | √ | 8.12 | 9.12 |
| 18 | 防护等级试验 | - | √ | - | 8.13 | 9.13 |
| 19 | 短路承受能力试验 | - | - | √ | 8.14 | 9.14 |
| 20 | 短时过负载能力 | - | - | √ | 8.15 | 9.15 |
| 21 | 防雨试验 | - | - | √ | 8.16 | 9.16 |
| 22 | 智能化试验 | - | - | √ | 8.17 | 9.17 |
| 注1：“√”表示需要试验的项目，“-”表示不需要试验的项目。 注2：空载电流谐波、三相变压器零序阻抗、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量，只需提供测量值。 |  |  |  |  |  |  |

- 铭牌、标志、起吊、包装、运输和贮存

  - 铭牌

风力发电用箱式变压器应设有铭牌，铭牌的材料应不受气候影响，并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。出厂前需填写的内容，应是去不掉的刻印。

- 铭牌上应标注下列内容：

- 产品名称及产品型号；

- 标准代号；

- 制造单位名称；

- 出厂序号及制造年月；

- 相数；

- 变压器额定容量，kVA；

- 额定频率，Hz；

- 各绕组额定电压（V或kV）及分接范围；

- 各绕组额定电流，A或kA；

- 联结组标号；

- 以百分数表示的短路阻抗实测值；

- 绝缘油质量、器身质量、总质量，kg；

- 防护等级。

- 风力发电用箱式变压器除装设标有以上项目的主铭牌外，还应装设标有高压电器元件性能的铭牌，按JB/T 10681和GB/T 11022的规定列出。

  - 标志

    - 风力发电用箱式变压器应在箱体的明显位置设置安全标志。

    - 风力发电用箱式变压器本体上应有明确的接地标志。

  - 起吊

- 风力发电用箱式变压器应具有承受总重的起吊装置。

  - 包装

- 包装箱内应附有产品质量合格证书、安装使用说明书、装箱单、备件和附件清单。

  - 运输

    - 风力发电用箱式变压器带包装运输时，包装箱外面应有“小心轻放”、“不准倒置”等标志和符号，并应符合GB/T 191的规定。

    - 整体运输时，应保护风力发电用箱式变压器的所有组部件等不损坏和不受潮。

  - 贮存

- 风力发电用箱式变压器应保存在通风干燥处，不得受到有害气体的腐蚀。

- 质量承诺

  - 制造方承诺产品质量保证期内，因制造方原因出现的质量问题，制造方免费提供修理或更换服务；在质保期外，制造方提供终身有偿服务；

  - 制造方免费提供本产品的培训服务，根据需要选择现场培训或视频培训；

  - 售后服务部在接到客户信息后，2h内响应，12h内给出处理方案。

- （资料性附录）
智能型风力发电用箱式变压器的典型系统图

  - 智能型风力发电用箱式变压器的典型系统图

符号及含义

图A.1中的符号及含义见表A.1。

  - 图A.1中的符号及含义

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| SQ | 带电显示器 |
| QL | 油浸式负荷开关 |
| F1～F3 | 高压避雷器 |
| F4～F6 | 低压避雷器 |
| FU1～FU3 | 插入式熔断器或全范围熔断器 |
| FU4～FU6 | 油浸式后备熔断器 |
| TM1 | 变压器 |
| TM2 | 自用电干式变压器 |
| QF1 | 框架断路器 |
| QF2～QF4 | 微型断路器 |
| TA1～TA3 | 电流互感器 |
| PA1～PA 3 | 电流表 |
| PV1～PV3 | 电压表 |

- （资料性附录）
附10kV和35kV箱式变电站智能监控与保护

箱变二次设备应能在箱变安装及运行环境（温度－40℃～＋70℃）中正常工作。

  - 监控配置

    - 监控系统结构

监控系统采用开放式分层分布结构，由集控层、子控层设备构成。集控层设备按风电场远景规模配置，子控层设备按本期工程实际建设规模配置。集控层设备组屏布置在升压站二次盘室内，子控层设备分别布置在相应的箱变内。箱变集中控制层采用星型以太网络，传输速率为10/100Mbps，传输协议采用TCP/IP协议，网络介质为光缆。现地测控单元采用环形以太网，传输速率为100Mbps，传输协议采用TCP/IP协议，并根据集电线路走向构成独立环网，网络介质为单模光缆，与风机监控网络介质同缆分芯。

箱变监控系统通过防火墙以以太网接口接入升压站计算机监控系统，应开放全部原始数据，具备标准数据接口，以IEC61850协议实现与智能运营平台的数据交互与运程监控。

    - 集控层设备及功能

集控层设备包括：集中监控主机、主交换机、屏体及附件等。

集控层设备主要功能包括：通过测控单元实时采集各个箱变开关量、模拟量信息，对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工，从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种实时数据，并将数据上送至风电场监控中心、各级调度中心，并接收调度中心及风电场的调度信息，对现地设备进行相应操作。集控层设备具有存储、跟踪箱变运行历史数据的功能，为变压器运行分析提供有效的资料。

    - 子控层设备及功能

子控层设备包括：智能测控装置、交换机、光纤终端盒等。

每个现地智能测控装置实时采集对应箱变的开关量、模拟量信息，并将信息通过光纤环网上送至箱变集中监控系统。智能测控装置可通过有线或无线方式将存储数据输出。

  - 测控装置测点表（以35KV/0.69kV为例）

| 回路名称 | 信号名称 | 上传方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35kV/690V变压器 | 油位异常报警 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 油温超高跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 压力释放动作跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 轻瓦斯报警 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 重瓦斯跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 油温高报警 | 接入无源空接点 | DI |
| 690V进线开关 | 低压断路器远方控制方式 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 低压断路器合位 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 低压断路器分位 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 低压开关保护动作跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 浪涌保护器前开关分位 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 浪涌保护器前开关合位 | 接入无源空接点 | DI |
|  | 箱变门位置信号（包括高低压室门位置） | 接入无源空接点 | DI |
| DI备用点 |  |  | DI |
| 二、箱变遥测信息量 |  |  |  |
| 变压器 | 油面温度（油温高限值） | 4mA-20mA |  |
| 690V进线 | a相电流Ia |  | 交流采样 |
|  | b相电流Ib |  | 交流采样 |
|  | c相电流Ic |  | 交流采样 |
|  | a相电压Ua |  | 交流采样 |
|  | b相电压Ub |  | 交流采样 |
|  | c相电压Uc |  | 交流采样 |
| 35kV出线 | a相电流Ia |  | 交流采样 |
|  | b相电流Ib |  | 交流采样 |
|  | c相电流Ic |  | 交流采样 |
|  | a相电压Ua |  | 交流采样 |
|  | b相电压Ub |  | 交流采样 |
|  | c相电压Uc |  | 交流采样 |
| 三、箱变遥控信息量 |  |  |  |
| 690V进线开关 | 低压断路器合闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 690V进线开关 | 低压断路器分闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 35kV出线开关 | 高压断路器合闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 35kV出线开关 | 高压断路器分闸 | 提供无源空接点 | DO |

    - 系统对时

箱变集中监控系统从站内时钟同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统集控层设备优先采用IRIG-B对时方式，子控层设备的对时接口优先选用网络对时方式。

    - UPS电源

配置单套UPS电源为箱变测控保护设备以及操控回路提供交流不间断电源。UPS电源容量为2kVA，自带蓄电池，蓄电池容量应能满足1小时停电需求，蓄电池的选择应能充分考虑环境因素的影响，采用电力专用电源。UPS由辅助用电系统提供2回AC220V电源作输入电源，蓄电池直流电源用作热备用。当辅助用电系统交流电源中断时，应无时限地切换至直流电源，以确保交流输出不间断。馈线回路应满足现地设备用电需要，采用辐射式供电。

UPS及其蓄电池由可靠的箱体进行保护，其在箱变内的布置可靠、安全，不会对箱变内其他设备造成影响，布置及接线方式经买方确认。

UPS能保证宽电压范围内的稳定运行，加装保温装置，停运时，箱变由升压变转为降压变运行时，UPS能正常运行。

UPS电源应为抗低温型。

    - 二次安全防护要求

按照调网安[2018]10号国调中心关于印发《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》要求，箱变监控系统在风电场内按照风机集电线路的路径形成多个独立的光纤环网，每个环网设置1台微型纵向加密认证装置，升压站侧经1台千兆纵向加密装置接入箱变监控集控层网络交换机；设置1台防火墙，箱变监控集控层经防火墙接入升压站计算机监控系统。

  - 保护配置

变压器保护采用智能微机型测控一体化装置，但保护采用独立回路。具有完善的主、后备保护功能和本体保护，主要配置如下：

  - 主保护：电流速断保护，保护动作跳开变压器高低压侧断路器。

  - 后备保护：过电流保护带延时跳开变压器高低压侧开关；过电压保护带延时跳开变压器高低压侧开关；过负荷保护发报警信号。

  - 非电量保护：油位异常、轻瓦斯、温度高发报警信号；重瓦斯、压力释放、温度超高动作跳开变压器高低压侧断路器。

  - 所有保护动作及报警信号均应以I/O接点送至测控装置。保护出口继电器要有自保持、手动复归和远方复归的功能。

  - 保护装置在风机低电压穿越、高电压穿越时，不误动。

  - 支持61850通讯规约，具备环网交换机及通讯管理机功能。

  - 通讯协议与接口要求

    - 智能组件、无线测温装置与变电站、集控中心智能运营平台的通信方式均采用IEC61850通信协议，投标人必须承诺对升压站、智能运营平台免费开放全部点表及监测数据，并配合集控中心智能运营平台建设方建设在线监测与故障预警分析诊断系统，按其要求完成相应数据通信及接口工作。

    - 在智能箱变高、低压侧柜门安装智能锁具，实现锁具状态在线监视、五防逻辑、远程控制等功能。

    - 投标方应提供具备API接口的故障预警与诊断软件，负责软件安装与调试，并配合智能运营平台进行二次开发。

  - 无线测温装置

每套箱变内需配置一套测温装置，设置6点在线测温，即在箱变断路器触头在线测温（3点）、母排压接头处在线测温（3点）。

测温装置采用无线无源温度传感器（传感器不使用电池，使用CT感应取电），，负荷电流≥5A即可工作，使用寿命不少于箱变寿命。测温装置的安装不影响断路器的正常运行。

温度传感器外壳使用耐高温硅胶或玻纤材质，安装于发热部位的温度传感器应能承受至少140℃持续2小时而不发生变形、断裂现象，产品仍能正常工作。

无线测温数据通过无线方式传输至接收终端，接收终端采用IEC61850通信协议接入升压站综合应用服务器，实现数据采集与处理功能，由智能运营平台实现在线监测与故障预警诊断分析，当温升有异常趋势时，即发出预警信号。

测温接收终端配置由厂家根据设备布置情况综合考虑，接收终端不可与智能操控装置集成。

测温元件在寿命期内投标人应免费进行维保或更换。

  - 故障预警与诊断系统

对变压器、开关设备等进行实时监测，将实时在线监测数据上送智能运营平台，通过智能运营平台故障预警与诊断系统，实现对设备状态预警，根据预警结果制定检修方案，为状态检修提供依据。经过早期故障诊断，能够及时对箱变进行维护，避免发生运行事故和发展成更严重的破坏，延长部件使用寿命，降低箱变运行维修成本。

故障诊断系统在设备投运前应具备故障诊断策略库。除了能够计算机械寿命，还应有电气寿命的计算功能，可以记录完整合分闸线圈电流和时间曲线。并提供软件诊断数据及模型，无条件配合智能预警系统的调试及接入工作。